## quadrocarga
QUADRO DISTRIBUIDOR DE CARGAS
PROTEÇÃO
|  | Local | LARGURA | COMPRIM | PERIMETRO | ÁREA | 1ª PARTE | MULTIP. | MULTIP. | 2ªPARTE | Potência | Potência | Tensão | Ip de projeto | TEMPER. | AGRUP | Iz - Corrigida | Seção N. | Tipo | Nº Polos | Corrente NOMINAL
NO | Tipo |  | m | m | m | m² | VA | Partes | Corrigido Inteira | VA | Unit. VA | Total VA | Volts | A | FCT | FCA | A | mm² |  |  | A
|  | SALA | 4 | 5 | 18 | 20 | 100 | 3.5 | 3 | 180 | 280 |  |  |  | 0.87 | 0.7
|  | QUARTO | 3.5 | 4 | 15 | 14 | 100 | 2 | 2 | 120 | 220 |  |  | 127 |  |  | 0.7
1 | Ilumin. | BANHO | 2 | 4 | 12 | 8 | 100 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 860 | 127 | 6.7717 | 0.87 | 0.7 | 11.1193 | 1.5 | DTM | 1 | 15
| Social | HALL | 2 | 2 | 8 | 4 | 100 | -0.5 | 0 | 0 | 100
|  | QUARTO | 3 | 4 | 14 | 12 | 100 | 1.5 | 1 | 60 | 160
|  | COZINHA | 4 | 5 | 18 | 20 | 100 | 3.5 | 3 | 180 | 280 |  |  | 127
| Ilumin. | COPA | 3 | 4 | 14 | 12 | 100 | 1.5 | 1 | 60 | 160
2 | Serviço | SERVIÇO | 3 | 4 | 14 | 12 | 100 | 1.5 | 1 | 60 | 160 | 700 | 127 | 5.5118 | 0.87 | 0.7 | 9.0506 | 1.5 | DTM | 1 | 10
|  | A. EXT. | 2 | 3 | 10 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
0
TOMADAS DEB USO GERAL
|  | SALA | 4 | 5 | 18 | 20 | 3.6 | 4 |  |  | 400
|  | QUARTO | 3.5 | 4 | 15 | 14 | 3 | 3 |  |  | 300 |  |  | 127
3 | TUG’s | BANHO | 2 | 4 | 12 | 8 | 2.4 | 3 | TUGs |  | 800 | 2000 | 127 | 15.748 | 0.87 | 0.7 | 25.8588 | 2.5 | DTM | 1 | 15
|  | HALL | 2 | 2 | 8 | 4 | 1.6 | 2 |  |  | 200
|  | QUARTO | 3 | 4 | 14 | 12 | 2.8 | 3 |  |  | 300
1
4 | TUG’s | COZINHA | 4 | 5 | 18 | 20 | 5.0279 | 6 |  | COZINHA | 2100 | 2100 | 127 | 16.5354 | 0.87 | 0.7 | 27.1518 | 2.5 | DTM | 1 | 30
5 | TUG’s | COPA | 3 | 4 | 14 | 12 | 3.9106 | 4 | TUGs | COPA | 1900 | 1900 | 127 | 14.9606 | 0.87 | 0.7 | 24.5659 | 2.5 | DTM | 1 | 25
127
6 | TUG’s | SERVIÇO | 2.7 | 3 | 11.4 | 8.1 | 3.1844 | 4 |  | SERVIÇO | 1900 | 1900 | 127 | 14.9606 | 0.87 | 0.7 | 24.5659 | 2.5 | DTM | 1 | 25
TOMADAS DE USO ESPECÍFICOS | [13 empty] | 1
7 | TUE-W | CHUVEIRO | [7 empty] | CHUVEIRO | 5400 | 5400 | 220 | 24.5455 | 0.87 | 0.7 | 40.3045 | 4 | DTM | 2 | 45
8 | TUE-W | TORNEIRA | [7 empty] | TORNEIRA | 3500 | 3500 | 220 | 15.9091 | 0.87 | 0.7 | 26.1233 | 2.5 | DTM | 2 | 30
TUEs
9 | TUE-W | AR COND. | [7 empty] | AR COND. | 2500 | 2500 | 220 | 11.3636 | 0.87 | 0.7 | 18.6595 | 2.5 | DTM | 2 | 20
10 | TUE-W | BOMBA | [7 empty] | BOMBA | 1500 | 1500 | 220 | 6.8182 | 0.87 | 0.7 | 11.1957 | 2.5 | DTM | 2 | 15
Circuito de |  | Quadro | [9 empty] | 22360
Distribuição |  | Padrão
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS
Circuitos |  |  |  | Potência (a) | Potência (a) | Corrente |  | Corrente | Condutor |  | Proteção
Terminais | Tipo | Tensão [V] | Local | Unit. | Total | de Projeto | Correção | Corrigida | Nominal | Tipo | NO | Corrente
NO |  |  |  | VA | VA | Ip (A) | FCTxFCA | Iz (A) | [mm²] |  | Polos | A
|  |  | SALA | 280
|  |  | QUARTO | 220
1 | Ilumin. | 127 | BANHO | 100 | 860 | 6.7717 | 0.609 | 11.1193 | 1.5 | DTM | 1 | 15
| Social |  | HALL | 100
|  |  | QUARTO | 160
|  |  | COZINHA | 280
2 | Ilumin. | 127 | COPA | 160 | 860 | 6.7717 | 0.609 | 11.1193 | 1.5 | DTM | 1 | 10
| Serviço |  | SERVIÇO | 160
|  |  | A. EXT. | 100
|  |  | SALA | 400
|  |  | QUARTO | 300
3 | TUG’s | 127 | BANHO | 800 | 2000 | 15.748 | 0.609 | 25.8588 | 2.5 | DTM | 1 | 15
|  |  | HALL | 200
|  |  | QUARTO | 300
4 | TUG’s | 127 | COZINHA | 2100 | 2100 | 16.5354 | 0.609 | 27.1518 | 2.5 | DTM | 1 | 30
5 | TUG’s | 127 | COPA | 1900 | 1900 | 14.9606 | 0.609 | 24.5659 | 2.5 | DTM | 1 | 25
6 | TUG’s | 127 | SERVIÇO | 1900 | 1900 | 14.9606 | 0.609 | 24.5659 | 2.5 | DTM | 1 | 25
7 | TUE | 220 | CHUVEIRO | 5400 | 5400 | 24.5455 | 0.609 | 40.3045 | 4 | DTM | 2 | 45
8 | TUE | 220 | TORNEIRA | 3500 | 3500 | 15.9091 | 0.609 | 26.1233 | 2.5 | DTM | 2 | 30
9 | TUE | 220 | AR COND. | 2500 | 2500 | 11.3636 | 0.609 | 18.6595 | 2.5 | DTM | 2 | 20
10 | TUE | 220 | BOMBA | 1500 | 1500 | 6.8182 | 0.609 | 11.1957 | 2.5 | DTM | 2 | 15
Circuito de |  |  | Quadro
Distribuição |  |  | Padrão

## quadrocarga (2)
QUADRO DISTRIBUIDOR DE CARGAS
PROTEÇÃO
|  | Local | LARGURA | COMPRIM | PERIMETRO | ÁREA | 1ª PARTE | MULTIP. | MULTIP. | 2ªPARTE | Potência | Potência | Tensão | Ip de projeto | TEMPER. | AGRUP | Iz - Corrigida | Seção N. | Tipo | Nº Polos | Corrente NOMINAL
NO | Tipo |  | m | m | m | m² | VA | Partes | Corrigido Inteira | VA | Unit. VA | Total VA | Volts | A | FCT | FCA | A | mm² |  |  | A
|  | SALA | 4 | 5 | 18 | 20 | 100 | 3.5 | 3 | 180 | 280 |  |  |  | 0.87 | 0.6
|  | QUARTO | 3 | 4 | 14 | 12 | 100 | 1.5 | 1 | 60 | 160 |  |  | 127 |  |  | 0.6
1 | Ilumin. | BANHO | 2 | 2.3 | 8.6 | 4.6 | 100 | -0.35 | 0 | 0 | 100 | 860 | 127 | 6.7717 | 0.87 | 0.6 | 12.9725 | 1.5
| Social | HALL | 1.9 | 2.2 | 8.2 | 4.18 | 100 | -0.455 | 0 | 0 | 100
|  | QUARTO | 3.75 | 4 | 15.5 | 15 | 100 | 2.25 | 2 | 120 | 220
|  | COZINHA |  |  | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
| Ilumin. | COPA |  |  | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0
2 | Serviço | SERVIÇO |  |  | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.87 | 0.6 | 0
|  | A. EXT. |  |  | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0
0
TOMADAS DEB USO GERAL
|  | SALA | 4 | 5 | 18 | 20 | 3.6 | 4 |  |  | 400
|  | QUARTO | 3 | 4 | 14 | 12 | 2.8 | 3 |  |  | 300 |  |  | 1
3 | TUG’s | BANHO | 2 | 2.3 | 8.6 | 4.6 | 1.72 | 2 | TUGs |  | 700 | 2000 |  | 2000 | 0.87 | 0.6 | 3831.4176 | 2.5 | DTM | 1 | 15
|  | HALL | 1.9 | 2.2 | 8.2 | 4.18 | 1.64 | 2 |  |  | 200
|  | QUARTO | 3.75 | 4 | 15.5 | 15 | 3.1 | 4 |  |  | 400
1
4 | TUG’s | COZINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | COZINHA | 0 | 0 |  |  | 0.87 | 0.6 |  | 2.5 | DTM | 1 | 30
5 | TUG’s | COPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TUGs | COPA | 0 | 0 |  |  | 0.87 | 0.6 |  | 2.5 | DTM | 1 | 25
1
6 | TUG’s | SERVIÇO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SERVIÇO |  | 0 |  |  | 0.87 | 0.6 |  | 2.5 | DTM | 1 | 25
TOMADAS DE USO ESPECÍFICOS | [13 empty] | 1
7 | TUE-W | CHUVEIRO | [7 empty] | CHUVEIRO |  | 0 |  |  | 0.87 | 0.6 |  | 4 | DTM | 2 | 45
8 | TUE-W | TORNEIRA | [7 empty] | TORNEIRA |  | 0 |  |  | 0.87 | 0.6 |  | 2.5 | DTM | 2 | 30
TUEs
9 | TUE-W | AR COND. | [7 empty] | AR COND. |  | 0 |  |  | 0.87 | 0.6 |  | 2.5 | DTM | 2 | 20
10 | TUE-W | BOMBA | [7 empty] | BOMBA |  | 0 |  |  | 0.87 | 0.6 |  | 2.5 | DTM | 2 | 15
Circuito de |  | Quadro | [9 empty] | 2860
Distribuição |  | Padrão
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS
Circuitos |  |  |  | Potência (a) | Potência (a) | Corrente |  | Corrente | Condutor |  | Proteção
Terminais | Tipo | Tensão [V] | Local | Unit. | Total | de Projeto | Correção | Corrigida | Nominal | Tipo | NO | Corrente
NO |  |  |  | VA | VA | Ip (A) | FCTxFCA | Iz (A) | [mm²] |  | Polos | A
|  |  | SALA | 280
|  |  | QUARTO | 160
1 | Ilumin. |  | BANHO | 100 | 860 | 0 | 0.522 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
| Social |  | HALL | 100
|  |  | QUARTO | 220
|  |  | COZINHA | 0
2 | Ilumin. |  | COPA | 0 | 220 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Serviço |  | SERVIÇO | 0
|  |  | A. EXT. | 0
|  |  | SALA | 400
|  |  | QUARTO | 300
3 | TUG’s |  | BANHO | 700 | 2000 | 0 | 0.522 | 0 | 2.5 | DTM | 1 | 15
|  |  | HALL | 200
|  |  | QUARTO | 400
4 | TUG’s |  | COZINHA | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 2.5 | DTM | 1 | 30
5 | TUG’s |  | COPA | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 2.5 | DTM | 1 | 25
6 | TUG’s |  | SERVIÇO | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 2.5 | DTM | 1 | 25
7 | TUE |  | CHUVEIRO | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 4 | DTM | 2 | 45
8 | TUE |  | TORNEIRA | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 2.5 | DTM | 2 | 30
9 | TUE |  | AR COND. | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 2.5 | DTM | 2 | 20
10 | TUE |  | BOMBA | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 2.5 | DTM | 2 | 15
Circuito de |  |  | Quadro
Distribuição |  |  | Padrão