## PROJETOPEPPEI-Força-Luz
PROJETO ELÉTRICO INDUSTRIAL | [22 empty] | MÉTRICA
[15 empty] | CIRCUITOS TUGs E TUEs |  |  | TENSÃO | CORRENTE | FATOR | FATOR | CORRENTE | CONDUTOR |  | PROTEÇÃO
1-CIRCUITOS DE TOMADAS DE USO GERAL TUGs e TUEs | [18 empty] | PROJETO | TEMPERATURA | AGRAPAMENTO | CORRIGIDA | mm² |  | DISJUNTORES
ÍTEM | LOCAL | LARGURA | COMPRIMENTO | PERIMETRO | ÁREA | QUANTIDADE DE TUGs EM FUNÇÃO | EM FUNÇÃO PERÍMETRO | QUANTIDADE DE TUGs EM FUNÇÃO DA | EM FUNÇÃO DA ÁREA | NºTUEs | POTÊNCIA TUGs | NºTUGs-WATT | POTÊNCIA TUEs | Nº DE CIRCUITOS | TUGs+TUEs | UTILIZAR | CARGA/ CIRCUITO VA | TENSÃO VOLTs | Ip ( A) | FCT | FCA | Iz - (A) | Seção do condutor | Tipo | Nº Polos | CORRENTE NOMINAL (A)
|  | (m) | (m) | (m) | (m²) | PERIMETRO | ARREDONDADO | ÁREA | ARREDONDADO | 4 | Unit. (VA) | 0 | Unit. (WATT) | 12 | 0 | 11 | 2200 | 127 | 17.3228 | 1 | 0.73 | 23.7299 | 2.5 | DTM | 1 | 25
01 | LINHA DE MONTAGEM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02 | FABRICAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
03 | ESTOQUE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
04 | LABORATÓRIO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
05 | ESCRITÓRIO 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
06 | ESCRITÓRIO 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
07 | BANHEIRO FEMININO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5500 | 1 |  |  | 5500 | 220 | 25 | 1 | 1 | 25
08 | BANHEIRO MASCULINO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1 |  |  | 1000
09 | BANHEIRO DEFICIENTE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5500 | 1 |  |  | 5500
10 | COZINHA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11 | CIRCULAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1 |  |  | 1000
|  |  | LUMINÁRIA CÓDIGO |  | LÂMPADA CÓDIGO | [5 empty] | POTÊNCIA TOTAL EM (VOLTS-AMPERES) | POTÊNCIA TUGs EM (WATT) | POTÊNCIA EM (WATT) | POTÊNCIA TOTAL(WATT) | 100% ATÉ 20kW | 70% DO EXCEDENTE | DEMANDA WATT |  |  | BARRAMENTOS
[9 empty] | 0 | 4 | 13000 | 10400 | 13000 | 23400 | 20000 | 2380 | 22380
|  | DISJUNTOR | FASE | DISJUNTOR | DISJUNTOR | FASE | DISJUNTOR | DISJUNTOR | FASE | CIRCUITO
|  | ESQUERDO | R | DIREITO | DIREITO | S | DIREITO | ESQUERDO | T | DIREITO
|  |  | IFR |  |  | IFS |  |  | IFT
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Corrente do circuito reserva
|  | DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS RESERVAS |  |  | SIfaseS |  | Scircuitos
[6 empty] | R | S | T |  |  |  | CORRENTE DO QDFL (DISJUNTOR)
34.1162
|  |  |  | Registro/circuito reserva |  |  |  |  | BALANCIAMENTO DAS FASES
[6 empty] | R | S | T
2-CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO
ÍNDICE DO LOCAL | COMPRIMENTO X LARGURA | COMPRIMENTO + LARGURA | ALTURA ÚTIL | TABELA LUMINÁRIA | TABELA LUMINÁRIA | TABELA LUMINÁRIA | TABELA LUMINÁRIA | DEPENDÊNCIA | LARGURA (m) | COMPRIMENTO (m) | ÁREA (m²) | ILUMINÂNCIA LUX |  | FATOR DE UILIZAÇÃO INTERPOLADO | FATOR DE MANUTENÇÃO | LÚMENS/ LÂMPADAS | LÚMENS/ LUMINÁRIA | QUANTIDADE DE LUMINÁRIAS | QUANTIDADE DE LUMINÁRIAS (ARREDONDADAS) | POTÊNCIA LUMINÁRIA + REATOR (W) | POTÊNCIA TOTAL(W) | Nº DE CIRCUITOS | Nº DE LUMINÁRIAS/ CIRCUITO W | Nº DE LUMINÁRIAS/ CIRCUITO W /ARREDONDADO | POTÊNCIA TOTAL(W) / FP (VA) | TENSÃO FN | CORRENTE DE PROJETO Ip | FATOR DE CORREÇÃO FCTA | CORRENTE CORRIGIDA Iz | MÉTRICA |  | PROTEÇÃO
K | C*L | C+L | hu | k1 | k2 | u1 | u2 | LOCAL | L | C | A | E |  | Fu | Fd | lm/lamp | lm/lum | Q/lum | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.73 |  | CONDUTORES |  | DISJUNTORES
| 0 | 0 | [5 empty] | LINHA DE MONTAGEM | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  | 0.8 | 22000 | 22000 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | Seção do condutor mm² | Tipo | Nº Polos | CORRENTE NOMINAL (A)
| 0 | 0 | [5 empty] | FABRICAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 150 |  |  | 0.8 | 22000 | 22000 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | [5 empty] | ESTOQUE | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 0.8 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | LÂMPADA(S) | 0
| 0 | 0 | [5 empty] | LABORATÓRIO | 0 | 0 | 0 | 500 |  |  | 0.8 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | + | 0
| 0 | 0 | [5 empty] | ESCRITÓRIO 1 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  | 0.8 | 3800 | 7600 | 0 | 0 | REATOR | 0
| 0 | 0 | [5 empty] | ESCRITÓRIO 2 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  | 0.8 | 3800 | 7600 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | [5 empty] | BANHEIRO FEMININO | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 0.8 | 3800 | 7600 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | [5 empty] | BANHEIRO MASCULINO | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 0.8 | 3800 | 7600 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | [5 empty] | BANHEIRO DEFICIENTE | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 0.8 | 3800 | 7600 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | [5 empty] | COZINHA | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 0.8 | 3800 | 7600 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | [5 empty] | CIRCULAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 0.8 | 3800 | 7600 | 0 | 0 |  | 0
| . | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  | DISJUNTOR | FASE | DISJUNTOR | DISJUNTOR | FASE | DISJUNTOR | DISJUNTOR | FASE | CIRCUITO
|  | ESQUERDO | R | DIREITO | DIREITO | S | DIREITO | ESQUERDO | T | DIREITO
|  |  | IFR |  |  | IFS |  |  | IFT
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Corrente do circuito reserva
|  | DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS RESERVAS |  |  | SIfaseS |  | Scircuitos
[6 empty] | R | S | T |  | Demanda de um conjunto de motores iguais |  |  | Demanda para Iluminação(VA)
|  |  |  | Registro/circuito reserva |  |  |  |  | BALANCIAMENTO
[6 empty] | R | S | T
Onde
|  | 3-CIRCUITOS DE MOTORES =FORÇA MOTRIZ | [7 empty] | P(CV) = Potência do motor em CV |  |  | SNl= Quantidade de Luminárias(lâmpadas)
|  | MOTORES | POTÊNCIA(CV) | SIMULTANEIDADE | UTILIZAÇÃO | QUANTIDADE | RENDIMENTO | FATOR DE POTÊNCIA | DEMANDA (VA) | Fp=cos=Fator de potência |  |  | Pl=Potência da Lâmpada
|  | GRUPO1 | [7 empty] | h=rendimento |  |  | Pr= Potência do reator
|  | GRUPO2 | [7 empty] | Fu=Fator de Utilização |  |  | Fp=cos=Fator de potência
|  | GRUPO3 | [7 empty] | Fs=Fator de simultaneidade
|  | GRUPO4 | [7 empty] | Nm=número de motores
GRUPO5
[8 empty] | TOTAL | 0
OS CONDUTORES DEVEM SER CAPAZES DE SUPORTAR UMA CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO POR UM TEMPO MÍNIMO ATÉ A ATUAÇÃO DO DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO.
|  | POTÊNCIA MECÂNICA EM CAVALO VAPOR (CV) | CONVERTER EM WATTs | CARGA (WATT) | POTÊNCIA APARENTE(VA) | ALIMENTAÇÃO (F-F)V | ALIMENTAÇÃO (F-N-F)V | ALIMENTAÇÃO (F-N)V
|  |  | 0 | 0
Dimensionamento dos condutores
1-CRITÉRIO DA AMPACIDADE– capacidade do condutor de atender à corrente da carga em funcionamento contínuo, ou seja, a capacidade de condução dos condutores tem que ser igual ou superior a corrente de projeto do circuito.
|  | CORRENTE DE PROJETO TRIFÁSICO-380V F-F AMPÈRES A | CORRENTE DE PROJETO MONOFÁSICO-220V F-F OU FN AMPÈRES A | CORRENTE DE PROJETO MONOFÁSICO-127V F-N AMPÈRES A | TEMPERATURA E FATOR DE CORREÇÃO TEMPERATURA | AGRUPAMENTO FATOR DE CORREÇÃO DE AGRUPAMENTO | FATOR DE POTÊNCIA | RENDIMENTO | Corrente de Projeto corrigida em Ampères (A) | Seção do condutor em mm²
| CORRENTE DE PROJETO (A) | [8 empty] | 6
| CORRENTE CORRIGIDA (A) | [5 empty] | RAIZ QUADRADA DE 3 | 1.7321
| 2-CRITÉRIO DA QUEDA DE TENSÃO – os condutores devem permitir que a queda de tensão fique dentro dos limites estabelecidos na NBR 5410. | [7 empty] | QUEDA DE TENSÃO EM CIRCUITOS MONOFÁSICOS
|  | 173,2/r x | S Distância ao QD X | Corrente projeto |  |  |  |  | A seção do condutor será dada por:
[5 empty] | Seção do condutor | Bitola Comercial | TRIFÁSICO-380V FF
| Sc= | 3.0929 | D% X | VFF |  | 10mm²
Onde:
|  | 200/r x | S Distância ao QD X | Corrente projeto
[5 empty] | Seção do condutor | Bitola Comercial | MONOFÁSICO-220V FN |  | r=resistividade do material condutor ( para o cobre -1/56Ω.mm²/m)
| Sc= | 3.5714 | D% X | VFF |  |  | TRIFÁSICO-220V FF |  | Lc= comprimento do circuito, em m.
Ic=corrente total do circuito, em A.
D%= Queda de tensão máxima admitida em projeto, em %
|  | 200/r x | S Distância ao QD X | Corrente projeto |  |  |  |  | VFN= Tensão Fase-Neutro
[5 empty] | Seção do condutor | Bitola Comercial | MONOFÁSICO 127V
| Sc= | 3.5714 | D% X | VFF
3-CRITÉRIO DA SUPORTABILIDADE AO CURTO-CIRCUITO – os condutores devem ser capazes de suportar uma corrente de curto-circuito por um tempo mínimo até a atuação do dispositivo de proteção.
| Te(s) |  | Ics(kA) |  | D5/D6 | log10(D6) | F6^0,5 |  | QUEDA DE TENSÃO EM CIRCUITOS TRIFÁSICOS
| Tf |  | 234+Tf | [5 empty] | A seção do condutor será dada por:
| Ti |  | 234+Ti |  | Sc= |  | mm²
Bitola do comercial
| Isolante | Tf | Ti
| PVC | 160ºC | 70ºC | [5 empty] | Onde:
| XLPE- EPR | 250ºC | 90ºC
|  |  |  | Sc= Seção do condutor mm² |  |  |  |  | r=resistividade do material condutor ( para o cobre -1/56Ω.mm²/m)
|  |  |  | Ics= Corrente Simétrica de curto-circuito em kA |  |  |  |  | Lc= comprimento do circuito, em m.
|  |  |  | Te= Tempo de eliminação do defeito, em s. |  |  |  |  | Ic=corrente total do circuito, em A.
|  |  |  | Tf= Temperatura máxima de curto-circuito suportada pela isolação do condutor, em ºC |  |  |  |  | D%= Queda de tensão máxima admitida em projeto, em %
|  |  |  | Ti= Temperatura máxima admissível pelo condutor em regime normal de opereação, em ºC. |  |  |  |  | VFN= Tensão Fase-Neutro
Tf e Ti são fixados em norma e valem 160ºC e 70ºC, respectivamente, para o PVC e 250ºC e 90ºC para o XLPE.
SEÇÃO DOS CONDUTORES NA PRESENÇA DE HARMÔNICOS
FATOR DE CORREÇÃO
| PORCENTAGEM DE 3ª HARMÔNICA NA CORRENTE DE FASE | ESCOLHA DA SEÇÃO COM BASE NA CORRENTE DE FASE | ESCOLHA DA SEÇÃO COM BASE NA CORRENTE DE NEUTRO
| 0-15 | 1 | -
| 15-33 | 0.86 | -
| 33-45 | - | 0.86
| >45 | - | 1
4-O VALOR DA CORRENTE DE FASE E DO NEUTRO CORRIGIDO PARA A DETERMINAÇÃO DA SEÇÃO DOS CONDUTORES.
|  |  |  | I FASE_CORRIGIDO | I CARGA | FATOR DE CORREÇÃO
|  |  |  | I NEUTRO_CORRIGIDO | I CARGA | % 3ª ORDEM | FATOR_CORREÇÃO
|  | DISJUNTOR | FASE | DISJUNTOR | DISJUNTOR | FASE | DISJUNTOR | DISJUNTOR | FASE | CIRCUITO
|  | ESQUERDO | R | DIREITO | DIREITO | S | DIREITO | ESQUERDO | T | DIREITO
[14 empty] | 3.0929 | Distância ao QD | Corrente projeto | D% | VFF
[14 empty] | 1 | 45
2
3
4
5
6
|  |  | IFR |  |  | IFS |  |  | IFT |  |  |  |  | 7
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Corrente do circuito reserva
|  | DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS RESERVAS |  |  | SIfaseS |  | Scircuitos | 20 |  |  | 0
[6 empty] | R | S | T |  |  |  | CORRENTE DO QDFL (DISJUNTOR)
|  |  |  | Registro/circuito reserva |  |  |  |  | BALANCIAMENTO DAS FASES
[6 empty] | R | S | T
|  |  |  | circuito1 | Escritorio1-1 | Escritorio1-2 | Escritorio1-3 | RESERVA | RESERVA | Escritorio2
|  |  |  | circuito2 | Escritorio2 | Escritorio2 | circuito2 | RESERVA | RESERVA | Laboratório
|  |  |  | circuito3 | Laboratório | Laboratório | Laboratório | Laboratório | Laboratório | Laboratório
|  |  |  | circuito4 | Laboratório | Laboratório | Laboratório | Laboratório | Laboratório | Laboratório
|  |  |  | circuito5 | Laboratório | Laboratório | Laboratório | Laboratório | Laboratório | Laboratório
|  |  |  | circuito6 | Laboratório | Laboratório | RESERVA | RESERVA | RESERVA | RESERVA
|  |  |  | circuito7 | RESERVA | RESERVA | Montagem | Montagem | Montagem | Montagem
|  |  |  | circuito8 | Montagem | Montagem | Montagem | Montagem | Montagem | Montagem
|  |  |  | circuito9 | Montagem | Montagem | Montagem | Montagem | Montagem | Montagem
|  |  |  | circuito10 | Montagem | Montagem | Montagem | Montagem | Montagem | Montagem
|  |  |  | circuito11 | Montagem | Montagem | Montagem | Montagem | Montagem | Montagem
|  |  |  | circuito12 | Montagem | Montagem | Montagem | Montagem | Montagem | Montagem
|  |  |  | circuito13 | Montagem | Montagem | Montagem | Montagem | Montagem | RESERVA
|  |  |  | circuito14 | RESERVA | RESERVA | RESERVA | RESERVA | RESERVA | RESERVA
SC
SC=(√𝑇𝑒 ×𝐼𝑐𝑠)/(0,34√(𝑙𝑜𝑔((234+𝑇𝑓)/(234+𝑇𝑖)) ))
𝐈_(〖𝐅𝐀𝐒𝐄〗_𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐆𝐈𝐃𝐎 )=(I_CARGA)/(FATOR_DE_CORREÇÃO)
𝐈_(〖𝐍𝐄𝐔𝐓𝐑𝐎〗_𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐆𝐈𝐃𝐎 )=(3 × I_CARGA× Percentual_(harmônica_) 3ªordem)/(100×FATOR_DE_CORREÇÃO)
D=Nm*
D=Nm*(𝑃(𝐶𝑉)∗736 )/(∗𝐹𝑝)∗𝐹𝑢∗𝐹𝑠
DI=NI*(
DI=NI*((𝑃𝑙+𝑃𝑟 )/𝐹𝑝)
S_CONDUTOR=Nm*
S_CONDUTOR=Nm*(200∗∗(𝐿𝑐∗𝐼𝑐))/(𝑉%∗𝑉𝐹𝑁)
S_CONDUTOR=Nm*
S_CONDUTOR=Nm*(173,2∗∗(𝐿𝑐∗𝐼𝑐))/(𝑉%∗𝑉𝐹𝐹)